АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2026                                                                                                  № 297

пгт Афанасьево

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года (Актуализация на 2026 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Афанасьевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года (Актуализация на 2026 год) согласно приложению № 1, 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа От 10.06.2026 № 297 |  |

АКТУАЛЬНАЯ схемА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Афанасьевского муниципального округа Кировской области на период до 2040 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

Утверждаемая часть

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 		7

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 	10

СОКРАЩЕНИЯ 	13

ХАРАКТЕРИСТИКА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14

- ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	16

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) ... 18

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 	19

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 	21

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городском округу 	23

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 	27

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 	27

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 	27

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 	28

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения 	37

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») 	38

- СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 	43

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	43

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 	45

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  52

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения 	52

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения 	53

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	55

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения 	55

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 	55

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 	56

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 	56

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае	если	продление срока службы технически	невозможно	или экономически

нецелесообразно 	56

  - Меры по переоборудованию	котельных в источники	тепловой энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии56

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 	56

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 	57

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 	58

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 58 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 	59

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 	59

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 	59

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 	60

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 	60

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 	60

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 	63

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 	63

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 	64

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 	64

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 	78

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 	78

  - Преобладающий в муниципальном районе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 	78

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения 	78

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 	80

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 	80

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	84

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 	84

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 	84

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 	84

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 	84

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 	85

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 	85

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 	86

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 	87

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 	88

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения 	88

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 	89

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	89

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 	90

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	90

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	91

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 	91

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	91

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 91

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения; 	91

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок 	92

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 	92

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 92 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	93

  - . Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и резултаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения 	93

- ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 		102

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения		102

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  	118

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  	120

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой

энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженернотехнического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- генеральный план муниципального округа;

- материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012	№	154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011	№	417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009	№	261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014	№	452 «Об утверждении Правил

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012	№	154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И
СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние - совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания - экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административнотерриториальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива - показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК - автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК - блочно-модульная котельная.

ВПУ - водоподготовительные установки.

ГО - городской округ.

ГВС - система горячего водоснабжения.

ГИС - геоинформационная система.

ЕТО - единая теплоснабжающая организация.

ИТП - индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП - контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД - многоквартирный жилой дом.

МО - муниципальное образование.

НДТ - наилучшие доступные технологии.

НТД - нормативно-техническая документация.

НС - насосная станция.

ОМ - обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ - приточная вентиляция.

ПИР - проектно-изыскательские работы.

ПНР - пуско-наладочные работы.

ПНС - повышающая насосная станция.

ПК - поселковая котельная.

ПРК - программно - расчетный комплекс.

РТМ - располагаемая тепловая мощность.

РНИ - режимно-наладочные испытания.

РК - районная котельная.

РЧВ - резервуары чистой воды.

РЭТД - расчетный элемент территориального деления.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

ТСО - теплоснабжающая организация.

ТС - тепловые сети.

ТК - тепловая камера.

т.у.т. - тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ - установленная тепловая мощность.

УРЭ - удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО - химводоподготовка.

СЦТ - централизованная система теплоснабжения.

ЦТП - центральный тепловой пункт.

SCADA - система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТЕРИСТИКА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Афанасьевский МО расположен на северо-востоке Кировской области, граничит с Омутнинским районом, Верхнекамским округом Кировской области, с Сивиниским районом Пермского края и Глазовским районом Удмуртской Республики. В состав муниципального округа входит 202 населенных пункта: пгт Афанасьево (административный центр), д. Аверины, д. Акиловская, д. Аксеново, д. Алешата, д. Алешкины, д. Андриенки, д. Антоненки, д. Анфиногеново, д. Архипята, п. Афонята, д. Бармята, д. Бело-Пашино, с. Бисерово, д. Большие Некрасовы, д. Бор, п. Бор, д. Боринская, д. Боровичата, д. Бузмаковская, д. Булыжино, д. Булычевы, д. Ванино, д. Ваньки, д. Варанкины, д. Васенки, д. Васильевская, д. Васильевская 1-я, д. Васильевская 2-я, д. Васькино, д. Ваулинская, д. Вахрамеево, д. Верхказаковы, с. Верхнее Камье, д. Верхняя Кедра, д. Верхняя Колотовка, д. Верхняя Нярпа, д. Верхняя Тимофеевская, д. Володята, д. Волоковые, д. Воронушка, д. Вышка, д. Галанино, с. Георгиево, д. Гожемята, д. Головино, с. Гордино, д. Горьковская, д. Грибановская, д. Грибята, д. Григорьевская, д. Гришата, д. Гришонки, д. Даньки, д. Дмитриевская, д. Доронята, д. Дурины, д. Евдокимово, д. Евсята, д. Егоровская, д. Езжа, д. Елушата, д. Емелевы, д. Ефремята, д. Жарковы, д. Закамо-Воробьевская, д. Заручей, д. Зяблово, д. Ивановская, д. Ивановская 1-я, д. Илюши, д. Ионичи, д. Ичетовкины, д. Казаковы, п. Камский, д. Карагай, д. Карасюрово, д. Керкашер, д. Ключевская, д. Кобылача, д. Кондратьевская, д. Конкины, д. Константиновская, д. Коньковы, д. Корабли, д. Корогово, д. Костино, д. Кочевы, д. Крючковская, д. Кувакуш, д. Кузнецово, д. Кулигашур-1, д. Кулигашур-2, д. Лаврушата, д. Лазаневская, д. Лазаневы, д. Лазуковы, д. Лаптаха, д. Ларенки, д. Левенки, д. Лома, д. Лучкины, д. Лучники, п. Лытка, д. Любихино, д. Макаровская, д. Максимово, д. Малые Некрасовы, д. Марковская, д. Марковская, д. Матвеевская, д. Меркучи, д. Минеевская, д. Минькино, д. Мироново, д. Мироновы, д. Митрохово, д. Мишата, д. Мишино, д. Московская, д. Наумовская, д. Нефедовская, д. Нижняя Колотовка, д. Нижняя Никитинская, д. Нижняя Нярпа, д. Нижняя Тимофеевская, д. Никитенки, д. Никишата, д. Никулята, д. Ново-Носковская, д. Новый Пос.к, д. Нопино, д. Ожегино, д. Октябри, д. Осиповская, д. Павловская, д. Павловская 1 -я, д. Паржата, с. Пашино, д. Пекушонки, д. Першино, д. Петровская, д. Петровская 1-я, д. Петрята, п. Пограничный, д. Половинка, д. Полунята, д. Порошино, д. Порубово, д. Прокопьевская, д. Пронино, д. Пура, д. Рагоза, д. Ромаши, д. Русиново, д. Сабурово, д. Савиненки, с. Савинцы, д. Светлаковы, д. Светлая Речка, д. Селезневы, д. Семеновцы, д. Сержонки, д. Слобода, д. Старо-Носки, д. Степановская, д. Степины, п. Сюзьва, д. Тебеньково, д. Терешовы, д. Тимины, д. Титовы, п. Томызь, д. Торопынино, д. Трактовые, д. Трошкино, д. Турушевы, д. Уваровская, д. Угор, д. Ужоговка, д. Урбаровы, д. Усть- Колыч, д. Усть-Томызь, д. Усть-Ченог, д. Федотята 1, д. Филенки, д. Фифилята, д. Фроловская, д. Харины, д. Часовня, д. Чебаны, д. Черскан, д. Шабаршата, д. Шабралуг, д. Шердынята, д. Шмырята, д. Шулаи, д. Щукино 1-е, д. Щукино, д. Яковлевская, д. Яковята, д. Якунята.

Численность населения на начало 2025 года составляет 10330 человек.

Рисунок 1 - Афанасьевский муниципальный округ на карте Кировской области

1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Афанасьевского МО действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения, отапливающие жилые и административные и социально-значимые объекты. Суммарная установленная мощность источников тепла составляет 26 Гкал/час. Обслуживание котельных осуществляется:

- МКП ЖКХ пгт. Афанасьево - обслуживание систем теплоснабжения квартальной котельной (пгт. Афанасьево), котельной ЦРБ (пгт. Афанасьево), котельной школы (д. Илюши), котельной детского сада (д. Илюши), котельной (п. Бор), котельной СДК (с. Георгиево), квартальной котельной (с. Бисерово), котельной (п. Лытка), котельной СДК (д. Ромаши), котельной детского сада (д. Ромаши), котельной ЦКПК (д. Московская), котельной школы (д. Московская), котельной школы (пгт. Афанасьево), котельной детского сада (пгт. Афанасьево), котельной администрации района (пгт. Афанасьево), котельной школы (п. Камский), котельной школы (с. Пашино), котельной школы (с. Савинцы), котельной школы (д. Кувакуш), котельной школы (д. Архипята), котельной школы (д. Аверины), котельной детского сада (д. Ичетовкины), котельной КСК (с. Пашино), котельной СДК (д. Слобода).

- ИП Вольхин А.Н. - обслуживание систем теплоснабжения котельной детского сада (п. Бор), котельной школы (п. Бор), Котельная школы (д. Лаврушата)

- ИП Харин И.Н. - обслуживание систем теплоснабжения котельной (с. Гордино)

Краткая характеристика источников теплоснабжения с указанием ресурсоснабжающих организаций приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень источников централизованного и децентрализованного теплоснабжения

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Строителей | 2,141 | дрова, опил | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Первомайская, 17 | 2,975 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | д. Илюши, д. 57 | 0,138 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | д. Илюши, д. 50а | 0,12 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | п. Бор, ул. Кирова, д. 9 | 0,108 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | п. Бор, ул. Школьная, д. 8 | 0,532 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 7 | Котельная (п. Бор) | п. Бор, ул. Гагарина, д. 2 | 0,6 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | с. Георгиево, ул. Труда, д. 8 | 0,14 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 9 | Квартальная (с. Бисерово) | с. Бисерово, ул. М.Горького, д. 1 | 2,786 | дрова, щепа | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | п. Лытка, ул. Советская, д. 1 | 1,204 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | д. Ромаши, д. 24б | 0,36 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | д. Ромаши, д. 20б | 0,232 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | д. Московская, ул. Центральная, д. 24 | 0,36 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | д. Московская, ул. Школьная, д. 12 | 0,12 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 17а | 1,54 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 26 | 1,248 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 5 | 1,995 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | п. Камский, ул. Северная, д. 6 | 0,678 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | с. Пашино, ул. Центральная, д. 16 | 1,058 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | с. Савинцы, ул. Центральная, д. 37 | 0,92 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | д. Кувакуш, ул. Школьная, д. 22 | 0,249 | пеллеты | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | д. Архипята, д. 70а | 1,376 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | д. Аверино, д. 32 | 1,084 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | д. Ичетовкины, ул. Солнечная, 4а | 1,548 | дрова, опил | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | д. Лаврушата, д. 42 | 0,253 | дрова | ИП Вольхин А.Н. |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | с. Гордино, ул. Мира, д. 34 | 1,996 | дрова | ИП Харин И.Н. |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) | д. Слобода, ул. Школьная, д. 15а | 0,3 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |
|  | Итого |  | 26,061 |  |  |
| Источники децентрализованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) | с. Пашино, ул. Центральная, д. 9 | 0,030 | дрова | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные. Также на территории округа существуют ведомственные автономные источники тепла - котельные, имеющие изолированную зону действия и обеспечивающие потребность в тепле собственных объектов (не
осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения). Перечень локальных источников тепла приведены в таблице ниже.

Таблица 2 - Перечень локальных источников тепла

| № п/п | Наименование | Адрес | Отопительная установка | Отапливаемые здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Ожегино» | 613081, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Ожегино, д. 14 | электрокотел | Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Ожегино» |
| 2 | Котельная МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Жарковы» | 613070, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Жарковы, Центральная ул., д.15 | электрокотел | Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Жарковы» |
| 3 | Котельная МБОУ ООШ д. Московская «НОШ д. Верхняя Тимофеевская» | 613065, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Верхняя Тимофеевская, д.27 | электрокотел | Филиал МБОУ ООШ д. Московская «НОШ д. Верхняя Тимофеевская» |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ с. Гордино «НОШ д. Шердынята» | 613094, Кировская область, Афанасьевский район, деревня Шердынята, д. 42 | электрокотел | Филиал МБОУ ООШ с. Гордино «НОШ д. Шердынята» |
| 5 | Котельная МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево | 613060, Кировская область, Афанасьевский р-н, пгт Афанасьево, ул Соболева, д. 64 | электрокотел | МБДОУ Детский сад № 1 «Рябинка» пгт Афанасьево |
| 6 | Котельная МБДОУ детский сад д. Московская | 612746, Кировская область, Афанасьевский р-н, д Московская, Школьная ул, д. 6 | электрокотел | МБДОУ детский сад д. Московская |

Автономные котельные являются ведомственными источниками тепла, имеющими изолированную зону действия и обеспечивающий потребность в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения).

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории района планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории района представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 3 - Сведения о строительстве жилья на территории Афанасьевского МО*

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |
| 1 | Введено в действие жилых домов |  |  |  |
| 1.1 | Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением | м2 общей площади | 2727 | 3477 |
| 2 | Введено в действие индивидуальных жилых домов |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома, построенные населением | м2 общей площади | 2727 | 3477 |
| Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 1 | Количество выданных разрешений на строительство | единиц | 9 | 9 |
| 2 | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | единиц | 9 | 6 |
| 3 | Количество полученных уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства | единиц | 39 | 25 |

*- по данным Федеральной службы Государственной статистики https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного можно сделать вывод: увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,380 | 853,886 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,656 | 1432,04 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 234,2 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 117,8 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 0,044 | 101,83 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 0,147 | 339 |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 0,050 | 115,35 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 84,11 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 1356,289 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 718,534 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 181,91 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 108 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 235,14 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 162,7 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 1080,446 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 446,621 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 1052,332 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 214,72 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 659,988 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 99,5 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 146,33 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 307,5 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 559,68 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 758,18 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,107 | 247,06 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 0,384 | 840,359 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 66,05 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 141,165 |

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 5. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 5 - Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |

| № п/п | Котельная | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)	и	теплоносителя	объектами,	расположенными	в

производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городском округу

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 5.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 |

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 7.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 | 14,542 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 9.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 28,47 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 12.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 13.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,33 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 15.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 16.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 17.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 18.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 19.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 20.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 |

| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 22.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 23.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 24.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 25.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 25.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 26.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0280 | 0,0280 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 |
| 26.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,70 | 13,70 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 27.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 28.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории поселения действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения, отапливающе социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Планом развития района предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения округа принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 7 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 7 | Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 11.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 11.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 11.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 11.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 12.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 13.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 13.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 13.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 14.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 14.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 15.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 15.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 15.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 15.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 16.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 16.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 16.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| 17.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| 17.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 17.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 17.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 18.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 18.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 18.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 19.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 19.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 19.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 19.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 20.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 20.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 20.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 21.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 21.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 22.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 22.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 22.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 23.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 23.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 23.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 23.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 24.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 24.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 24.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 24.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 25.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 25.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 25.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 25.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |

| № п/п | Зона действия котельной | ЕД. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 26.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 26.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 26.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 26.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 26.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 27.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 27.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 27.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 27.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Установленная мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 28.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Г кал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 |
| 28.3 | Ограничения тепловой мощности | Г кал/ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 28.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Г кал/ч | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,001 |
| 28.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Г кал/ч | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* | 0,068* |
| 28.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Г кал/ч | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 | -0,041 |

По данным, приведенным в таблице 7, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения, за исключением Котельной КСК (с. Пашино), дефициты тепловой мощности не выявлены. Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019	№	212 «Об утверждении

Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

- В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

отпущенной от

(1)

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

отэ

Тотэ	i

i = ——	, руб./Г кал,

i

где:

НВВотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

- Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

пер

ТГ = -^i-, руб./Гкал,	(2)

где:

НВВпр - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qc - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

отэ	пер

(3)

Ткп	отэ	пер	ii

i = Т i + Т i = —		+ —ГТ—, руб./гкал;

- При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

кп,нп i

НВВот + ЛНВВоэ	НВВпр + ЛНВВпер

:— 	1	:	:	—	, руб./Гкал;

Q + Л Qнп

Qc + Л QHn

(4)

ЛНВВотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

ЛОТ - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

ЛНВВпер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

ЛQ',"" - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Т кп,нп больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Ткп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Т кп,нп меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Ткп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя Qcм<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 2.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 2 - Расчетная модель системы теплоснабжения (Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lm);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) - искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 2), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая наг |  |  |  |  |  | рузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Котельные, обслуживаемые МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | 58,0 | 51,6 | 50,5 | 53,2 | 55,8 | 52,4 | 54,8 | 57,2 | 59,6 | 65,9 |
| 2 | Котельные, обслуживаемые ИП Вольхин А.Н. | 8,8 | 10,8 | 13,4 | 17,0 | 20,6 | 21,9 | 25,3 | 28,9 | 32,4 | 48,6 |
| 3 | Котельная, обслуживаемая ИП Харин И.Н. | 15,8 | 16,6 | 18,7 | 22,0 | 25,5 | 26,1 | 29,3 | 32,6 | 36,0 | 50,7 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие	и	перспективные	балансы	производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присо едине нная теплов ая нагруз ка, Гкал/ч ас | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.: |  |  | Присо едине нная теплов ая нагруз ка, Гкал/ч ас | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего подпи тка теплов ой сети | Нормат ивные утечки теплоно сителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | Нормат ивные утечки теплоно сителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 0,380 | 0,296 | 0,296 | - | 0,380 | 0,296 | 0,296 | - |
| Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 0,656 | 0,510 | 0,510 | - | 0,656 | 0,510 | 0,510 | - |
| Котельная школы (д. Илюши) | 0,101 | 0,079 | 0,079 | - | 0,101 | 0,079 | 0,079 | - |
| Котельная детского сада (д. Илюши) | 0,051 | 0,040 | 0,040 | - | 0,051 | 0,040 | 0,040 | - |
| Котельная детского сада (п. Бор) | 0,044 | 0,034 | 0,034 | - | 0,044 | 0,034 | 0,034 | - |
| Котельная школы (п. Бор) | 0,147 | 0,114 | 0,114 | - | 0,147 | 0,114 | 0,114 | - |
| Котельная (п. Бор) | 0,050 | 0,039 | 0,039 | - | 0,050 | 0,039 | 0,039 | - |
| Котельная СДК (с. Георгиево) | 0,036 | 0,028 | 0,028 | - | 0,036 | 0,028 | 0,028 | - |
| Квартальная котельная (с. Бисерово) | 0,578 | 0,450 | 0,450 | - | 0,578 | 0,450 | 0,450 | - |
| Котельная (п. Лытка) | 0,342 | 0,266 | 0,266 | - | 0,342 | 0,266 | 0,266 | - |
| Котельная СДК (д. Ромаши) | 0,079 | 0,061 | 0,061 | - | 0,079 | 0,061 | 0,061 | - |
| Котельная детского сада (д. Ромаши) | 0,047 | 0,037 | 0,037 | - | 0,047 | 0,037 | 0,037 | - |
| Котельная ЦКПК (д. Московская) | 0,102 | 0,079 | 0,079 | - | 0,102 | 0,079 | 0,079 | - |
| Котельная школы (д. Московская) | 0,070 | 0,054 | 0,054 | - | 0,070 | 0,054 | 0,054 | - |
| Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 0,428 | 0,333 | 0,333 | - | 0,428 | 0,333 | 0,333 | - |
| Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 0,201 | 0,156 | 0,156 | - | 0,201 | 0,156 | 0,156 | - |
| Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 0,430 | 0,335 | 0,335 | - | 0,430 | 0,335 | 0,335 | - |
| Котельная школы (п. Камский) | 0,093 | 0,072 | 0,072 | - | 0,093 | 0,072 | 0,072 | - |
| Котельная школы (с. Пашино) | 0,283 | 0,220 | 0,220 | - | 0,283 | 0,220 | 0,220 | - |
| Котельная школы (с. Савинцы) | 0,043 | 0,033 | 0,033 | - | 0,043 | 0,033 | 0,033 | - |

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присо едине нная теплов ая нагруз ка, Гкал/ч ас | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.: |  |  | Присо едине нная теплов ая нагруз ка, Гкал/ч ас | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м3/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего подпи тка теплов ой сети | Нормат ивные утечки теплоно сителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | Нормат ивные утечки теплоно сителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная школы (д. Кувакуш) | 0,063 | 0,049 | 0,049 | - | 0,063 | 0,049 | 0,049 | - |
| Котельная школы (д. Архипята) | 0,131 | 0,102 | 0,102 | - | 0,131 | 0,102 | 0,102 | - |
| Котельная школы (д. Аверины) | 0,249 | 0,194 | 0,194 | - | 0,249 | 0,194 | 0,194 | - |
| Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 0,346 | 0,269 | 0,269 | - | 0,346 | 0,269 | 0,269 | - |
| Котельная школы (д. Лаврушата) | 0,107 | 0,083 | 0,083 | - | 0,107 | 0,083 | 0,083 | - |
| Котельная (с. Гордино) | 0,384 | 0,299 | 0,299 | - | 0,384 | 0,299 | 0,299 | - |
| Котельная СДК (д. Слобода) | 0,029 | 0,023 | 0,023 | - | 0,029 | 0,023 0,053 | 0,023 0,053 | - - |
| Котельная КСК (с. Пашино) | 0,068 | 0,053 | 0,053 | - | 0,068 |  |  |  |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 21,242 | 21,242 | 21,242 | 21,242 | 21,242 | 21,242 | 21,242 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 | 36,670 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 8,217 | 8,217 | 8,217 | 8,217 | 8,217 | 8,217 | 8,217 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 7 | Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 2,012 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 32,310 | 32,310 | 32,310 | 32,310 | 32,310 | 32,310 | 32,310 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 19,118 | 19,118 | 19,118 | 19,118 | 19,118 | 19,118 | 19,118 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 11.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 | 4,416 |
| 11.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 11.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 |
| 12.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 12.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 |
| 13.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 14 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Котельная школы (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 |
| 14.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 14.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 15.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 23,925 | 23,925 | 23,925 | 23,925 | 23,925 | 23,925 | 23,925 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 15.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 16.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 11,236 | 11,236 | 11,236 | 11,236 | 11,236 | 11,236 | 11,236 |
| 16.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 16.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 17.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 24,037 | 24,037 | 24,037 | 24,037 | 24,037 | 24,037 | 24,037 |
| 17.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 17.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 18.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 | 5,199 |
| 18.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 18.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 |
| 19.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 19.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 20.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 20.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 | 3,522 |
| 21.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 21.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 22.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7,323 | 7,323 | 7,323 | 7,323 | 7,323 | 7,323 | 7,323 |
| 22.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 22.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 23.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 | 13,919 |
| 23.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 23.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
| 24.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 19,341 | 19,341 | 19,341 | 19,341 | 19,341 | 19,341 | 19,341 |
| 24.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 24.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 25.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 20292034 годы | 20352040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 25.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 26.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 21,466 | 21,466 | 21,466 | 21,466 | 21,466 | 21,466 | 21,466 |
| 26.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 26.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 27.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| 27.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 27.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 28.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 3,801 |
| 28.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 28.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009	№	823 «О схемах и программах

перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, № 33, ст.4392; 2014, № 9, ст.907; 2015, № 5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, № 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют.

Планом развития окргуа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

Сценарий № 1 развития системы централизованного теплоснабжения.

Сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Экономическая эффективность реализации мероприятий выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий № 2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

Основным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принят Сценарий № 1 перспективного развития системы теплоснабжения - сохранение системы теплоснабжения с проведением работ по модернизации оборудования источников. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

При реализации мероприятий по Сценарию № 1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, а также изменения основного вида топлива по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории района планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2037 года за счет увеличения числа потребителей не планируется.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Графики	совместной	работы	источников	тепловой	энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | 95/70°С |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 95/70°С |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) | 95/70°С |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | 95/70°С |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) | 95/70°С |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) | 95/70°С |
| 7 | Котельная (п. Бор) | 95/70°С |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | 95/70°С |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | 95/70°С |
| 10 | Котельная (п. Лытка) | 95/70°С |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | 95/70°С |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | 95/70°С |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | 95/70°С |
| 14 | Котельная школы (д. Московская) | 95/70°С |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 95/70°С |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 95/70°С |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 95/70°С |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) | 95/70°С |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) | 95/70°С |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) | 95/70°С |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | 95/70°С |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) | 80/65°С |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) | 95/70°С |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 95/70°С |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | 95/70°С |
| 26 | Котельная (с. Гордино) | 95/70°С |
| 27 | Котельная КСК (с. Пашино) | 95/70°С |
| 28 | Котельная СДК (д. Слобода) | 95/70°С |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати восьми водогрейных котельных.

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития района предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топлив). Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принят Сценарий № 1 перспективного развития системы теплоснабжения - модернизация источников тепла. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Описание мероприятий по строительству иреконструкции тепловых сетей приведено в таблице ниже.

Таблица 12 - Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоим ость мероп риятия | Год реализ ации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконстуркция сетей теплоснабжения |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 2118,52 | 2027 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Илюши) | 379,63 | 2028 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Илюши) | 287,04 | 2028 |
| 4 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная (п. Бор) | 1703,70 | 2029 |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (с. Георгиево) | 620,37 | 2028 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Квартальная котельная (с. Бисерово) | 3814,81 | 2030 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная (п. Лытка) | 1450,00 | 2031 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (д. Ромаши) | 962,96 | 2032 |
| 9 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Ромаши) | 175,93 | 2032 |
| 10 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная ЦКПК (д. Московская) | 83,33 | 2032 |
| 11 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Московская) | 166,67 | 2032 |
| 12 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 1888,89 | 2033 |
| 13 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 2046,30 | 2034 |
| 14 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 974,07 | 2035 |
| 15 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (п. Камский) | 1185,19 | 2035 |
| 16 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (с. Пашино) | 953,70 | 2036 |
| 17 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (с. Савинцы) | 744,59 | 2039 |
| 18 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Кувакуш) | 444,44 | 2037 |
| 19 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Архипята) | 972,22 | 2037 |
| 20 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Аверины) | 1040,74 | 2038 |
| 21 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 1562,96 | 2039 |
| 22 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (д. Слобода) | 379,63 | 2040 |
| 23 | Реконструкция сетей теплоснабжения, квартальная котельная | 7464,75 | 2027 2028 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

- долговечность пенополиуретана;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/мгК;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время на территории округа действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных поселения используются дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Существующий и перспективный топливные балансы*

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
| 1.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 |
|  |  | % | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 1.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 2.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
|  |  | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 3.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 3.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 4.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | % | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 4.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 5.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  |  | % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 5.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 6.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  |  | % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 6.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 7 | Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
|  |  | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 7.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 8.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| 8.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 8.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 8.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа |
| 9.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
|  |  | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 9.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 10.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 |
|  |  | % | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 11.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| 11.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 11.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 11.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 11.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| 11.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 11.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 |
| 11.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 12.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 12.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 12.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| 12.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 12.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
| 12.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 13.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
| 13.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 13.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| 13.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 13.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| 13.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 |
| 13.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 14.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 14.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 14.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| 14.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 14.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 14.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 14.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 15.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 |
| 15.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
| 15.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 |
| 15.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 15.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 |
| 15.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 15.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 |
| 15.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 16.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 |
| 16.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| 16.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 |
| 16.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 16.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 |
| 16.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
|  |  | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 16.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
| 16.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 17.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 |
| 17.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 |
| 17.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 |
| 17.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 17.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 |
| 17.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  |  | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 17.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 |
| 17.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 18.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| 18.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 18.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 |
| 18.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 18.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
| 18.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  |  | % | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 18.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| 18.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 |
| 19.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 |
| 19.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 |
| 19.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 19.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 |
| 19.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
|  |  | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 19.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 19.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 20.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 20.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 20.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 20.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 20.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| 20.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 20.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 20.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 21.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 21.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 21.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 21.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 21.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 21.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 21.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 22.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 |
| 22.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 22.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 |
| 22.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 22.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 |
| 22.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 22.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
| 22.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 23.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
| 23.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 23.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 |
| 23.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
| 23.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  |  | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 23.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 |
| 23.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
| 24.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 |
| 24.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 |
| 24.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 |
| 24.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 24.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
| 24.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
|  |  | % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 24.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 |
| 24.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии* | кг.у.т/Г кал | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 25.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| 25.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 25.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 |
| 25.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 |
| 25.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  |  | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 25.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| 25.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 26.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 |
| 26.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
| 26.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 |
| 26.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 |
| 26.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
|  |  | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 26.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 |
| 26.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 27.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 27.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 27.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 27.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 27.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 27.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 27.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 28.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| 28.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 28.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| 28.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 28.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 28.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |

* - Удельные расходы топлива в котельной указаны в соответствии с техническими данными установленного котельного оборудования

** - Увеличение или снижение потребления топлива в связи с изменением тепловой нагрузки на котельных не планируется.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на территории округа действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных поселения используются дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

По состоянию на начало 2025 года на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории округа действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных поселения используются дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

Таблица 14 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрова (основное топливо) | Онр | 1862 ккал/кг |
| 2 | Пеллеты (основное топливо) | Онр | 4100 ккал/кг |
| 3 | Щепа, опил (основное топливо) | Онр | 770 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы и печи, электроотопление).

  - Преобладающий в муниципальном районе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В настоящее время на территории поселения действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных поселения используются дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения поселения сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). . Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 15.

Таблица 15 - Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимо сть меропр иятия | Год реал изац ии | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлоагрегата КВр-0,63Д на аналогичный в квартальной котельной | 1300 | 2027 | 0 | 1300,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Замена котлоагрегата КВр-1,16 на аналогичный в котельной ЦРБ | 1800 | 2028 | 0 | 0 | 1800,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Замена котлоагрегата EKY/S60 (0,07МВт), Котельная школы (д. Илюши) | 500 | 2027 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Замена котлоагрегата EKY/S60 (0,07МВт), Котельная детского сада (д. Илюши) | 500 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Замена котлоагрегата НИИСТУ, Котельная (п. Бор) | 900 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Замена котлоагрегата НИИСТУ, Котельная СДК (с. Георгиево) | 600 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Замена котлоагрегата КВр 1,08 МВт, Квартальная котельная (с. Бисерово) | 1800 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 | 0,00 |
| 8 | Замена котлоагрегата Универсал 6М, Котельная (п. Лытка) | 700 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 |
| 9 | Замена котлоагрегата НИИСТУ, Котельная СДК (д. Ромаши) | 600 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |
| 10 | Замена котлоагрегата КОМБИ КЧМ-5, Котельная детского сада (д. Ромаши) | 500 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 11 | Замена котлоагрегата Универсал 5М, Котельная ЦКПК (д. Московская) | 600 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 |
| 12 | Замена котлоагрегата EKY/S60 (0,07 МВт), Котельная школы (д. Московская) | 500 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимо сть меропр иятия | Год реал изац ии | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Замена котлоагрегата КВр-1,16 , Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 1800 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 |
| 14 | Замена котлоагрегата КВр-0,3 К, Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 700 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 |
| 15 | Замена котлоагрегата КВр-1,16, Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 1800 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 |
| 16 | Замена котлоагрегата Тула-3, Котельная школы (п. Камский) | 900 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 |
| 17 | Замена котлоагрегата КВр-0,6, Котельная школы (с. Пашино) | 1000 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
| 18 | Замена котлоагрегата Универсал-5М, Котельная школы (с. Савинцы) | 1000 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
| 19 | Замена котлоагрегата Квр-0,15К, Котельная школы (д. Кувакуш) | 500 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 20 | Замена котлоагрегата ВК-0,8/6, Котельная школы (д. Архипята) | 1300 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,00 |
| 21 | Замена котлоагрегата Квр-0,63, Котельная школы (д. Аверины) | 1300 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,00 |
| 22 | Замена котлоагрегата КВНПу-0,6, Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 1300 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,00 |
| 23 | Замена котлоагрегата НИИСТУ, Котельная КСК (с. Пашино) | 500 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| 24 | Замена котлоагрегата Универсал 5М, Котельная СДК (д. Слобода) | 700 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 |
|  | Итого (по источникам) | 23100 | 2027 2040 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 2000,00 | 1800,00 | 15700,00 |
|  | Реконстуркция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | 2118,52 | 2027 | 0 | 2118,52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Илюши) | 379,63 | 2028 | 0 | 0 | 379,63 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Илюши) | 287,04 | 2028 | 0 | 0 | 287,04 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная (п. Бор) | 1703,70 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 1703,70 | 0 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (с. Георгиево) | 620,37 | 2028 | 0 | 0 | 620,37 | 0 | 0 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимо сть меропр иятия | Год реал изац ии | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Квартальная котельная (с. Бисерово) | 3814,81 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814,81 | 0,00 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная (п. Лытка) | 1450,00 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450,00 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (д. Ромаши) | 962,96 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,96 |
| 9 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Ромаши) | 175,93 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,93 |
| 10 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная ЦКПК (д. Московская) | 83,33 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,33 |
| 11 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Московская) | 166,67 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,67 |
| 12 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (пгт. Афанасьево) | 1888,89 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888,89 |
| 13 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | 2046,30 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046,30 |
| 14 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | 974,07 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,07 |
| 15 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (п. Камский) | 1185,19 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185,19 |
| 16 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (с. Пашино) | 953,70 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,70 |
| 17 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (с. Савинцы) | 744,59 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,59 |
| 18 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Кувакуш) | 444,44 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,44 |
| 19 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Архипята) | 972,22 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972,22 |
| 20 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная школы (д. Аверины) | 1040,74 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,74 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимо сть меропр иятия | Год реал изац ии | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | 1562,96 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562,96 |
| 22 | Реконструкция сетей теплоснабжения, Котельная СДК (д. Слобода) | 379,63 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,63 |
| 23 | Реконструкция сетей теплоснабжения, квартальная котельная | 7464,75 | 2027 2028 | 0 | 3732,37 5 | 3732,37 5 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Итого (по сетям теплоснабжения) | 31420,45 |  | 0,00 | 5850,89 | 5019,41 | 1703,70 | 3814,81 | 15031,63 |
|  | Итого | 54520,45 |  | 0,00 | 7650,89 | 6819,41 | 3703,70 | 5614,81 | 30731,63 |
| ИП Вольхин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельного оборудования в котельной по адресу: Кировская область, Афанасьевкий район, д. Лаврушата, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водогрейного котла Универсал 6-М на котел типа Hot Dragon-KR-60 | 490,2 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 490,2 | 0 | 0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 15.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

- РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории поселения действует двадцать семь источников централизованного и один источник децентрализованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

- МКП ЖКХ пгт. Афанасьево - обслуживание систем теплоснабжения квартальной котельной (пгт. Афанасьево), котельной ЦРБ (пгт. Афанасьево), котельной школы (д. Илюши), котельной детского сада (д. Илюши), котельной (п. Бор), котельной СДК (с. Георгиево), квартальной котельной (с. Бисерово), котельной (п. Лытка), котельной СДК (д. Ромаши), котельной детского сада (д. Ромаши), котельной ЦКПК (д. Московская), котельной школы (д. Московская), котельной школы (пгт. Афанасьево), котельной детского сада (пгт. Афанасьево), котельной администрации района (пгт. Афанасьево), котельной школы (п. Камский), котельной школы (с. Пашино), котельной школы (с. Савинцы), котельной школы (д. Кувакуш), котельной школы (д. Архипята), котельной школы (д. Аверины), котельной детского сада (д. Ичетовкины), котельной КСК (с. Пашино), котельной СДК (д. Слобода).

- ИП Вольхин А.Н. - обслуживание систем теплоснабжения котельной детского сада (п. Бор), котельной школы (п. Бор), Котельная школы (д. Лаврушата)

- ИП Харин И.Н. - обслуживание систем теплоснабжения котельной (с. Гордино)

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 16.

Таблица 16 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Илюши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Илюши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная детского сада (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная школы (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная (п. Бор) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (с. Георгиево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Квартальная котельная (с. Бисерово) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная (п. Лытка) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (д. Ромаши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Ромаши) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная ЦКПК (д. Московская) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Московская) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (п. Камский) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (с. Пашино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (с. Савинцы) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Кувакуш) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Архипята) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная школы (д. Аверины) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | ИП Вольхин А.Н. | Котельная школы (д. Лаврушата) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | ИП Харин И.Н. | Котельная (с. Гордино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная КСК (с. Пашино) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево | Котельная СДК (д. Слобода) | Котельная, тепловые сети | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с Постановлением Администрации Афанасьевского муниципального округа № 10 от 23.01.2023 г.:

- МКП ЖКХ пгт. Афанасьево присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Афанасьевского территориального управления, Пашинского территориального управления и Бисеровского территориального управления;

- ИП Харину И.Н. присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей

теплоснабжение на территории Гординского территориального управления;

- ИП Вольхину А.Н. присвоен статус гарантирующей организации, осуществляющей

теплоснабжение на территории Бисеровскогоо территориального управления.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 16.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Сведения	о	величине	тепловой	нагрузки,	распределяемой

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Основным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принят Сценарий № 1 перспективного развития системы теплоснабжения - модернизация оборудования источников централизованного теплоснабжения. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010	№	190-ФЗ «О

теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

- СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Описание решений	(на основе утвержденной	региональной

(межрегиональной) программы газификации	жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На сегодняшний день Афанасьевский муниципальный округ является одним из округов Кировской области, на территории которого отсутствует газоснабжение природным газом.

На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется дрова, отходы лесопиления (щепа, опил) и пеллеты.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации	жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная	электроэнергетическая	система)	по	строительству,

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения;

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

- ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество	прекращений	подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в	результате

технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество	прекращений	подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в	результате

технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа в целом);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа в целом);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |
| 3.2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 3.3 | Котельная школы (д. Илюши) | кг у.т./Гкал | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| 3.4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | кг у.т./Гкал | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| 3.5 | Котельная детского сада (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 3.6 | Котельная школы (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 3.7 | Котельная (п. Бор) | кг у.т./Гкал | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 3.8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | кг у.т./Гкал | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| 3.9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | кг у.т./Гкал | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| 3.10 | Котельная (п. Лытка) | кг у.т./Гкал | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 |
| 3.11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | кг у.т./Гкал | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| 3.12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | кг у.т./Гкал | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| 3.13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | кг у.т./Гкал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 3.14 | Котельная школы (д. Московская)* | кг у.т./Гкал | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| 3.15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 3.16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |
| 3.17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | кг у.т./Гкал | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
| 3.18 | Котельная школы (п. Камский) | кг у.т./Гкал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 3.19 | Котельная школы (с. Пашино) | кг у.т./Гкал | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 | Котельная школы (с. Савинцы) | кг у.т./Гкал | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
| 3.21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | кг у.т./Гкал | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 3.22 | Котельная школы (д. Архипята) | кг у.т./Гкал | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 |
| 3.23 | Котельная школы (д. Аверины) | кг у.т./Гкал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |
| 3.24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины)* | кг у.т./Гкал | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 |
| 3.25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | кг у.т./Гкал | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| 3.26 | Котельная (с. Гордино) | кг у.т./Гкал | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 |
| 3.27 | Котельная СДК (д. Слобода) | кг у.т./Гкал | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |
| 3.28 | Котельная КСК (с. Пашино) | кг у.т./Гкал | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 | 2,627 |
| 4.2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 4.3 | Котельная школы (д. Илюши) | Гкал/м.кв | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 |
| 4.4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | Гкал/м.кв | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 10,956 |
| 4.5 | Котельная детского сада (п. Бор) | Гкал/м.кв | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 4.6 | Котельная школы (п. Бор) | Гкал/м.кв | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 4.7 | Котельная (п. Бор) | Гкал/м.кв | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 | 3,108 |
| 4.8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | Гкал/м.кв | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 2,929 |
| 4.9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | Гкал/м.кв | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
| 4.10 | Котельная (п. Лытка) | Гкал/м.кв | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | 3,235 |
| 4.11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | Гкал/м.кв | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 |
| 4.12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | Гкал/м.кв | 6,895 | 6,895 | 6,895 | 6,895 | 6,895 | 6,895 | 6,895 |
| 4.13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | Гкал/м.кв | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| 4.14 | Котельная школы (д. Московская) | Гкал/м.кв | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 4.15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 |
| 4.16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 4.17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | Гкал/м.кв | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,608 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Котельная школы (п. Камский) | Гкал/м.кв | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| 4.19 | Котельная школы (с. Пашино) | Гкал/м.кв | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 |
| 4.20 | Котельная школы (с. Савинцы) | Гкал/м.кв | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| 4.21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | Гкал/м.кв | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 4.22 | Котельная школы (д. Архипята) | Гкал/м.кв | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1,962 |
| 4.23 | Котельная школы (д. Аверины) | Гкал/м.кв | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
| 4.24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | Гкал/м.кв | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 |
| 4.25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | Гкал/м.кв | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
| 4.26 | Котельная (с. Гордино) | Гкал/м.кв | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
| 4.27 | Котельная СДК (д. Слобода) | Гкал/м.кв | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| 4.28 | Котельная КСК (с. Пашино) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5.3 | Котельная школы (д. Илюши) | куб.м/м.кв | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5.4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | куб.м/м.кв | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 5.5 | Котельная детского сада (п. Бор) | куб.м/м.кв | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 5.6 | Котельная школы (п. Бор) | куб.м/м.кв | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 5.7 | Котельная (п. Бор) | куб.м/м.кв | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 5.8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | куб.м/м.кв | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 5.9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | куб.м/м.кв | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5.10 | Котельная (п. Лытка) | куб.м/м.кв | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5.11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | куб.м/м.кв | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 5.12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | куб.м/м.кв | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5.13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | куб.м/м.кв | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 5.14 | Котельная школы (д. Московская) | куб.м/м.кв | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 5.15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 5.16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | куб.м/м.кв | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 5.18 | Котельная школы (п. Камский) | куб.м/м.кв | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 5.19 | Котельная школы (с. Пашино) | куб.м/м.кв | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5.20 | Котельная школы (с. Савинцы) | куб.м/м.кв | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 5.21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | куб.м/м.кв | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 5.22 | Котельная школы (д. Архипята) | куб.м/м.кв | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 5.23 | Котельная школы (д. Аверины) | куб.м/м.кв | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5.24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | куб.м/м.кв | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | куб.м/м.кв | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 5.26 | Котельная (с. Гордино) | куб.м/м.кв | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.27 | Котельная СДК (д. Слобода) | куб.м/м.кв | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5.28 | Котельная КСК (с. Пашино) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | % | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 6.2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | % | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 6.3 | Котельная школы (д. Илюши) | % | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 6.4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | % | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 6.5 | Котельная детского сада (п. Бор) | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 6.6 | Котельная школы (п. Бор) | % | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 6.7 | Котельная (п. Бор) | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 6.8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 6.9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6.10 | Котельная (п. Лытка) | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 6.11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | % | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 6.12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | % | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 6.13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6.14 | Котельная школы (д. Московская) | % | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 6.15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 6.17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | % | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6.18 | Котельная школы (п. Камский) | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 6.19 | Котельная школы (с. Пашино) | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 6.20 | Котельная школы (с. Савинцы) | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 6.21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6.22 | Котельная школы (д. Архипята) | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 6.23 | Котельная школы (д. Аверины) | % | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 6.24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | % | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 6.25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.26 | Котельная (с. Гордино) | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6.27 | Котельная СДК (д. Слобода) | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 6.28 | Котельная КСК (с. Пашино) | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) | м.кв/Гкал/ч | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 |
| 7.2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) | м.кв/Гкал/ч | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 7.3 | Котельная школы (д. Илюши) | м.кв/Гкал/ч | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 7.4 | Котельная детского сада (д. Илюши) | м.кв/Гкал/ч | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 7.5 | Котельная детского сада (п. Бор) | м.кв/Гкал/ч | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 7.6 | Котельная школы (п. Бор) | м.кв/Гкал/ч | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| 7.7 | Котельная (п. Бор) | м.кв/Гкал/ч | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
| 7.8 | Котельная СДК (с. Георгиево) | м.кв/Гкал/ч | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| 7.9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) | м.кв/Гкал/ч | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 |
| 7.10 | Котельная (п. Лытка) | м.кв/Гкал/ч | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 |
| 7.11 | Котельная СДК (д. Ромаши) | м.кв/Гкал/ч | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| 7.12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) | м.кв/Гкал/ч | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 7.13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) | м.кв/Гкал/ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.14 | Котельная школы (д. Московская) | м.кв/Гкал/ч | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 7.15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) | м.кв/Гкал/ч | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 7.16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) | м.кв/Гкал/ч | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 7.17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) | м.кв/Гкал/ч | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| 7.18 | Котельная школы (п. Камский) | м.кв/Гкал/ч | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
| 7.19 | Котельная школы (с. Пашино) | м.кв/Гкал/ч | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| 7.20 | Котельная школы (с. Савинцы) | м.кв/Гкал/ч | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| 7.21 | Котельная школы (д. Кувакуш) | м.кв/Гкал/ч | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| 7.22 | Котельная школы (д. Архипята) | м.кв/Гкал/ч | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 7.23 | Котельная школы (д. Аверины) | м.кв/Гкал/ч | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| 7.24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) | м.кв/Гкал/ч | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 275,7 |
| 7.25 | Котельная школы (д. Лаврушата) | м.кв/Гкал/ч | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 7.26 | Котельная (с. Гордино) | м.кв/Гкал/ч | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 |
| 7.27 | Котельная СДК (д. Слобода) | м.кв/Гкал/ч | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| 7.28 | Котельная КСК (с. Пашино) | м.кв/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 31,4 | 31,1 | 30,9 | 30,6 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 4,9 | 12 | 8 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 3,8 | 13,8 | 15,6 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Удельные расходы топлива по котельной указаны в соответствии с техническими данными установленного котельного оборудования.

15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.).. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется. Основное и вспомогательное оборудование котельной № 2 и котельной БМК 2/1 остается неизменным.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование	финансово-хозяйственной	деятельности	теплоснабжающими

организациями проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования намомент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.);

Таблица 18 - Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20302034 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), 1ипцл | 1,057 | 1,090 | 1,051 | 1,040 | 1,040 | 1,020 | 1,020 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), lnr,i | 1,159 | 0,879 | 1,087 | 1,059 | 1,048 | 1,020 | 1,020 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, 1кул | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,03 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), Ьэл | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, 1вс/во | 1,044 | 1,063 | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, 1тэл | 1,064 | 1,123 | 1,088 | 1,103 | 1,071 | 1,039 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 19 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей округа

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
| 1.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 | 1279,7 |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 |
|  |  | % | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 1.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |
| 2 | Котельная ЦРБ (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 2.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 | 703,4 |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 | 1695,2 |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 | 1644,2 |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
|  |  | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 | 1432,0 |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 3 | Котельная школы (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 3.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | 268,2 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |
| 4 | Котельная детского сада (д. Илюши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 4.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  | % | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 4.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| 5 | Котельная детского сада (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 5.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  |  | % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 5.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 | 249,4 |
| 6 | Котельная школы (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 6.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  |  | % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 6.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 7 | Котельная (п. Бор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 7.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
|  |  | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 7.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 8 | Котельная СДК (с. Георгиево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| 8.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 8.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  |  | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 8.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| 9 | Квартальная котельная (с. Бисерово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа | дрова, щепа |
| 9.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 | 925,2 |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 333,1 |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 | 1667,5 |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 |
|  |  | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 9.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 | 1356,3 |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| 10 | Котельная (п. Лытка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 10.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 | 901,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 239,7 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 | 980,9 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 |
|  |  | % | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 10.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 |
| 11 | Котельная СДК (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 11.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| 11.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 11.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 11.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 11.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| 11.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 11.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 181,9 |
| 11.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 | 259,6 |
| 12 | Котельная детского сада (д. Ромаши) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 12.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 12.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 12.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 12.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
| 12.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  |  | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 12.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| 13 | Котельная ЦКПК (д. Московская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 13.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 | 240,8 |
| 13.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 13.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| 13.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 13.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 | 236,4 |
| 13.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 |
| 13.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 14 | Котельная школы (д. Московская)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 14.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| 14.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 14.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| 14.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 14.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 14.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 14.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| 15 | Котельная школы (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 15.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 | 1162,4 |
| 15.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
| 15.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 | 1211,5 |
| 15.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 15.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 | 1181,3 |
| 15.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 15.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 |
| 15.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 |
| 16 | Котельная детского сада (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 16.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 | 479,2 |
| 16.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| 16.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 |
| 16.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 |
| 16.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
|  |  | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 16.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 | 446,6 |
| 16.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |
| 17 | Котельная администрации района (пгт. Афанасьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 17.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 | 1063,4 |
| 17.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 | 282,9 |
| 17.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 | 1161,6 |
| 17.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 17.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 | 1136,9 |
| 17.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  |  | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 17.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 |
| 17.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
| 18 | Котельная школы (п. Камский) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 18.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| 18.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 18.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 277,6 |
| 18.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 18.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  |  | % | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 18.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| 18.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |
| 19 | Котельная школы (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 19.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 | 818,8 |
| 19.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 217,8 |
| 19.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 | 853,1 |
| 19.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 19.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 |
| 19.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
|  |  | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 19.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 19.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 |
| 20 | Котельная школы (с. Савинцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 20.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| 20.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 20.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 20.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 20.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| 20.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 20.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
| 21 | Котельная школы (д. Кувакуш) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты | пеллеты |
| 21.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 21.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 21.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 21.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 21.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 21.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 21.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 21.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 22 | Котельная школы (д. Архипята) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 22.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 |
| 22.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 22.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 | 336,6 |
| 22.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 22.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 |
| 22.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 22.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 |
| 23 | Котельная школы (д. Аверины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 23.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
| 23.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 23.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 | 656,5 |
| 23.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 23.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
| 23.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  |  | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 23.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 |
| 23.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |
| 24 | Котельная детского сада (д. Ичетовкины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
| 24.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 | 967,7 |
| 24.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 |
| 24.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 |
| 24.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 24.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
| 24.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 234,1 |
|  |  | % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 24.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии* | кг.у.т/Г кал | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 |
| 25 | Котельная школы (д. Лаврушата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 25.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 |
| 25.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 25.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,9 |
| 25.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 25.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 |
| 25.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  |  | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 25.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| 25.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 248,7 |
| 26 | Котельная (с. Гордино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 26.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 |
| 26.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
| 26.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 |
| 26.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 26.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 |
| 26.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
|  |  | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 26.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 | 840,4 |
| 26.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 |

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Котельная СДК (д. Слобода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 27.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 27.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 27.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 27.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 27.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 27.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 27.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 27.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 | 261,5 |
| 28 | Котельная КСК (с. Пашино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 28.2 | расход натурального топлива | Куб.м | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| 28.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 28.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| 28.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 28.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 28.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Г кал | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством, тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основные результаты расчетов тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Расчет средневзвешанной стоимости производства тепла

| № п/п | Наименование | ЕД. измерен ия | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКП ЖКХ пгт. Афанасьево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 0 | 0 | 7650,89 | 6819,41 | 3703,7 | 36346,44 |
| 2 | Производство тепловой энергии | Гкал | 13661,4 | 13661,4 | 13661,4 | 13661,4 | 13661,4 | 13661,4 |
| 3 | Полезный отпуск | Гкал | 11132,5 | 11132,5 | 11132,5 | 11132,5 | 11132,5 | 11132,5 |
| 4 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла | руб./Г ка л | 3071,2 | 3341,4 | 3685,6 | 3947,3 | 4101,2 | 4261,2 |

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей позволит повысить надежность системы в целом, снизить тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителю, снизить расход топлива, а также позволит снизить оценочную стоимость производства тепла.

16 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

а) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

- повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места	повреждения	(номер	участка,	участок	между	тепловыми	камерами)	в	период

гидравлических испытаний на плотность;

- место	повреждения	(номер	участка,	участок	между	тепловыми	камерами)	в	период

повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

- отпускаемой тепловой энергии потребителям.

- температуры обратного теплоносителя.

- По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции;

- замена изношенных участков тепловых сетей.

- При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по

материалам тарифных дел;

- существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

17 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - № 31 - ст. 4159.

- Федеральный закон от 23.11.2009	№	261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012	№	154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - № 10 - ст. 1242.

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 34 - ст. 4734.

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012	№	1075 «О ценообразовании в сфере

теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008	№ 323 «Об утверждении порядка определения

нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008	№ 325 «Об утверждении порядка определения

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

- Приказ Минэнерго России от 10.08.2012	№	377 «О порядке определения нормативов

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

- Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

- «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

- «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

- «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

- «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

- «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35- 76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

- «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003	№	115 «Об утверждении Правил технической

эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.